## Slide 1
大新竹供水系統之
網路可靠度研究
第五組

## Slide 2
CONTENTS
INTRODUCTION
01
ASSUMPTION
02
ALGORITHM
03
DISCUSSION
04

## Slide 3
INTRODUCTION
01

## Slide 4
INTRODUCTION
01
【大新竹供水系統】: 新竹、竹北、湖口、新豐、寶山
發布日期： 2023/04/13
本區屬大新竹供水系統，每日需水量約500000立方公尺。 主要水源為頭前溪地表水及寶山水庫，經新竹第一淨水場、新竹第二淨水場及寶山淨水場處理後聯合調配供水。
來源 : 台灣自來水公司第三區管理處 https://www.water.gov.tw/dist3/Subject/Detail/19858?nodeId=6334

## Slide 5
INTRODUCTION
01
a1
a2
a3
a4
a5
a6
隆恩堰
第二淨水廠
第一淨水廠
大新竹地區
寶山水庫
寶山淨水廠
d = 50 (萬噸/日)

## Slide 6
ASSUMPTION
02

## Slide 7
ASSUMPTION
02
每公里的水管每年故障或損壞機率約在0.2～0.5次之間
取中間值 0.35 再除以 365 = 0.0009589
≒ 0.001 (每公里的水管每日故障或損壞的機率)
假設一條arc的長度為2公里，且該條arc包含三條水管，則 :
任一水管的成功流通率為 0.999^2 = 0.998001 ( 失敗率為 0.001999 )
三條水管皆流通的機率為 : 0.998001*0.998001*0.998001
只有其中兩條水管流通的機率為 : 0.998001*0.998001*0.001999*3
只有其中一條水管流通的機率為 : 0.998001*0.001999*0.001999*3
完全沒有水管流通的機率為 : 0.001999*0.001999*0.001999

## Slide 8
ASSUMPTION
02
Arc | Capacity | Pr |  | Arc | Capacity | Pr
a1 | 24 | 0.990045 |  | a5 | 54 | 0.961732
 | 12 | 0.00993 |  |  | 45 | 0.037649
 | 0 | 2.49*10-5 |  |  | 36 | 0.000614
a2 | 16 | 0.992028 |  |  | 27 | 5.34*10-6
 | 12 | 0.007948 |  |  | 18 | 2.61*10-8
 | 8 | 2.39*10-5 |  |  | 9 | 6.82*10-11
 | 4 | 3.19*10-9 |  |  | 0 | 7.42*10-14
 | 0 | 1.6*10-11 |  | a6 | 45 | 0.96077
a3 | 9 | 0.994015 |  |  | 36 | 0.038604
 | 6 | 0.005973 |  |  | 27 | 0.00062
 | 3 | 1.20*10-5 |  |  | 18 | 4.99*10-6
 | 0 | 7.99*10-9 |  |  | 9 | 2*10-8
a4 | 9 | 0.997003 |  |  | 0 | 3.22*10-11
 | 6 | 0.002994 |  |  |  | 
 | 3 | 0.000003 |  |  |  | 
 | 0 | 10-9 |  |  |  | 

## Slide 9
ALGORITHM
03

## Slide 10
03
P1={a1,a2},p2={a1,a3,a4},p3={a5,a6}
54
a1
24
a2
16
a3
a4
a5
a6
隆恩堰
第二淨水廠
第一淨水廠
大新竹地區
寶山水庫
寶山淨水廠
9
9
45
step 1 :找出所有PATH
ALGORITHM
step 2 : Flow 的限制
f1+f2≤24
f2≤9
f2≤9
f3≤54
f3≤45
f1≤min{24,16}=16
f2≤9
f3≤45
a1
a2
a3
a4
a5

## Slide 11
03
.
.
.
[(0, 5, 45), (0, 6, 44), (0, 7, 43), (0, 8, 42), (0, 9, 41),
… , (16, 6, 28), (16, 7, 27), (16, 8, 26)]
共154個可能的solutions
54
a1
24
a2
16
a3
a4
a5
a6
隆恩堰
第二淨水廠
第一淨水廠
大新竹地區
寶山水庫
寶山淨水廠
9
9
45
step 3 :找出所有可能的 F
ALGORITHM

## Slide 12
03
step 4 :將 F 轉成 X
step 5 :將 (x1,x2,x3,x4,x5,x6)
用高斯符號取頂，找到符合各arc狀態的X*
ALGORITHM

## Slide 13
03
Step 6 : 把重複的X*刪除，保留下
的就是d-MP candidates
共有26個d-MP candidates
ALGORITHM

## Slide 14
03
Step 7 : 26個d-MP candidates比大小
找出8個d-MPs
ALGORITHM

## Slide 15
ALGORITHM
03
Step 8 : 計算可靠度
B1 =｛X｜X ≥ (12,0,6,6,45,45)｝
B1 =｛X｜X ≥ (12,4,3,3,45,45)｝
B1 =｛X｜X ≥ (12,8,0,0,45,45)｝
B1 =｛X｜X ≥ (24,8,9,9,36,36)｝
B1 =｛X｜X ≥ (24,12,6,6,36,36)｝
B1 =｛X｜X ≥ (24,16,0,0,45,45)｝
B1 =｛X｜X ≥ (24,12,0,0,36,36)｝
B1 =｛X｜X ≥ (24,16,9,9,27,27)｝
→可靠度 = 0.879206091088689​
R50 =Pr{ B1∪ B2 ∪ B3 ∪ B4 ∪ B5 ∪ B6 ∪ B7 ∪ B8 }

## Slide 16
DISCUSSION
04

## Slide 17
DISCUSSION
04
設定條件不夠細膩導致低估可靠度
Arc 的 capacity 的可以再分得更細
失敗機率的計算方式
缺乏關於水管數量及其狀況的具體數據

## Slide 18
DISCUSSION
04
探討如何將天氣條件、地下水位變化、土壤腐蝕性等環境因素納入計算模型中。
討論水管的壽命、老化程度以及更新頻率如何影響整體網路的可靠度，並探索預測基礎設施老化的模型。
討論當地政府和水利機構是否已有應急準備和響應計劃，以及如何根據研究結果進行調整。

## Slide 19
THANKS